## 00_说明
阿布扎比一二维水动力模型客户数据输入与 ETL 规范
V1.0 · 2026-09-22 · 1D EPA SWMM + 2D ANUGA + coupling ETL
核心结论：客户原始数据不能直接作为模型输入。必须经过字段、单位、坐标、垂直基准、时间、ID、拓扑、质量和版本治理，再编译为 SWMM .inp、ANUGA 网格/量/边界和一二维交换映射。泵站数据必须拆为泵资产、泵曲线/控制和 SCADA 时序。
数据层级
层级 | 对象 | 示例格式 | 是否直接运行 | 关键 ETL | 说明
L0 | 客户源数据 | GDB / GeoTIFF / CSV / Parquet / PDF | 否 | 读取、登记、字段字典 | 保留原始文件，不覆盖
L1 | 标准化数据层 | GeoPackage / PostGIS / Parquet / COG / NetCDF | 否 | ID、CRS、UTC、单位、拓扑、质量码 | 用于检查和编译
L2 | 模型原生输入 | .inp / mesh / quantity / JSONL | 质量门后 | 生成模型、哈希和 run receipt | 用于 SWMM / ANUGA 运行

## 01_需求矩阵
ID | 数据组 | 数据项 | 核心字段/内容 | 模型作用 | 当前基础 | 满足情况 | 期望来源 | 空间要求 | 时间要求 | 历史覆盖 | 建议格式 | 优先级 | 阶段 | 验收标准 | 缺失时 ETL/降级
H-01 | 管网资产 | 管线/节点/进水口/集水井/出水口/泵站唯一标识与几何 | 资产 ID、设施类型、几何、有效期、状态、数据责任方 | 构建 SWMM 网络和一二维交换对象 | 客户 GDB 已获得 | 部分满足 | 客户资产主库及正式数据字典 | 原始工程精度；统一 EPSG:32640 | 静态；变更时更新 | 现状及历史关键时点 | FileGDB / GeoPackage / PostGIS | P0 | 骨架与校准 | ID 唯一；几何有效；字段单位、代码域和版本可追溯 | 继续 ETL，但以质量掩码标记，不直接作为工程结论
H-02 | 管网资产 | 确定性拓扑与真实上下游关系 | from_node、to_node、流向、连接类型、出水口映射、孤立/退役规则 | 保证水力连通、流向和边界正确 | 当前自动匹配与多证据修复 | 部分满足 | 客户批准的连通关系或竣工拓扑 | 设施级 | 静态；变更时更新 | 现状及历史版本 | CSV + GIS 关联表 | P0 | 骨架与校准 | 所有入模管段两端可解析；无未解释悬挂边；边界对象明确 | 仅选择拓扑质量较高子网，保留未解析对象
H-03 | 管网资产 | 管段断面和水力属性 | 形状、直径/宽高、长度、材料、Manning n、入口/出口损失、填充高度 | 计算输水能力、摩阻和满管状态 | 直径、长度、材料大部分已有 | 部分满足 | 竣工图、资产台账、检测报告 | 管段级 | 静态；维护后更新 | 现状及历史版本 | CSV / GDB | P0 | 校准 | 单位确认；断面参数完整；异常值通过规则检查 | 按材料/年代采用区间参数并做敏感性分析
H-04 | 管网高程 | 管底高程、节点井底/盖板高程和管段坡度 | 上游/下游管底、节点 invert/rim、测量方法、垂直基准、精度 | 决定重力流、回水、节点蓄水和溢流 | 现有高程可靠性不足 | 不满足 | 实测测量、竣工资料、重点区复测 | 优先重点子网逐设施；厘米至分米级工程精度 | 静态；改造后更新 | 现状及历史关键时点 | CSV / GDB + 测量报告 | P0 | 工程准入 | 垂直基准统一；坡度合理；抽样复核通过；不使用统一派生井深冒充实测 | 使用多组高程情景，仅作诊断，不发布精确水深
H-05 | 节点设施 | 节点最大深度、蓄水面积/曲线和溢流标高 | rim、invert、max_depth、ponded_area、storage_curve、surcharge_depth | 计算节点蓄水、顶托和溢流 | 少量派生值 | 不满足 | 井室结构图和现场测量 | 节点级 | 静态 | 现状 | CSV / 曲线表 | P0 | 校准 | 参数来源明确；曲线单调；与结构尺寸一致 | 采用类型化区间并量化不确定性
H-06 | 进水系统 | 雨水口/格栅/集水井捕获能力 | 类型、开口尺寸、标高、堵塞率、捕获曲线、旁通方向 | 连接地表径流与地下管网 | 几何位置较丰富，水力参数缺失 | 部分满足 | 设施详图、试验/设计曲线、维护记录 | 设施级；重点道路优先 | 静态 + 事件状态 | 现状及历史事件 | GIS + CSV / 曲线表 | P0 | 一二维耦合 | 捕获曲线有依据；设施与二维单元映射通过人工抽查 | 采用类型化捕获率和堵塞情景集合
H-07 | 边界设施 | 出水口位置、标高、连接和结构参数 | outfall_id、连接管、invert、类型、闸门/止回阀、管径 | 定义地下系统外排边界 | 229 个候选出水口，映射和属性不完整 | 部分满足 | 出水口竣工图和现场核查 | 出水口级 | 静态；改造后更新 | 现状及历史事件 | GIS + CSV | P0 | 校准 | 每个有效出水口有唯一连接、标高和边界类型 | 仅保留已核验边界；其余标记未知
H-08 | 泵站 | 泵机组和泵曲线 | 泵型、曲线、设计/实际流量、扬程、效率、数量、备用关系 | 模拟强排能力和泵站限制 | 86 个泵设施，仅少量容量字段有效 | 不满足 | 泵站设备台账、调试报告和性能曲线 | 泵/机组级 | 静态；大修后更新 | 现状及历史版本 | CSV + 曲线文件 + 图纸 | P0 | 工程准入 | 曲线覆盖运行区间；单位明确；与设备编号一致 | 设置高/中/低可用能力情景，不伪造历史真实值
H-09 | 控制设施 | 闸门、堰、孔口、止回阀和控制规则 | 设施尺寸、标高、开度、规则、延迟、故障模式 | 表达调度、回流抑制和调蓄控制 | 未系统获得 | 不满足 | 设计文件、PLC/控制逻辑和运维手册 | 设施级 | 静态规则 + 分钟级动作 | 历史事件与现状 | CSV / JSON / 控制逻辑说明 | P0 | 工程准入 | 规则可复现；动作与 SCADA 对齐；异常状态可标注 | 以固定开度或情景集合替代，并报告敏感性
H-10 | 调蓄设施 | 池体、湿井、调蓄箱涵和蓄水曲线 | 底高程、面积-水深-体积曲线、进出水结构、初始水位 | 计算削峰、滞蓄和退水 | 有局部三维设施背景，缺完整水力曲线 | 部分满足 | 竣工模型、结构图和运维资料 | 设施级 | 静态 + 事件初始状态 | 现状及历史事件 | GIS + CSV / 曲线表 | P1 | 校准 | 曲线单调、体积守恒、与图纸一致 | 简化为节点蓄水区间
H-11 | 历史资产 | 历史管网快照和变更记录 | asset_id、change_type、valid_from/to、改造前后属性、工程项目 | 使历史事件使用当时真实网络 | 未获得；当前按五年稳定窗口假设 | 不满足 | 资产管理系统、竣工验收和变更台账 | 资产级 | 变更发生时 | 至少覆盖训练/验证事件年份 | CSV + 历史 GIS 快照 | P1 | 历史复盘 | 每个事件可绑定 network_version_id；变更日期可审计 | 明确回答“现状管网重演历史降雨”，不声称历史事实复盘
H-12 | 资产状态 | 堵塞、淤积、故障、清淤和维护历史 | 资产 ID、时间、堵塞比例/沉积深度、故障类型、恢复时间 | 解释局部排水能力下降和事件差异 | 未获得 | 不满足 | CMMS/EAM、工单、巡检和应急记录 | 设施/管段级 | 事件级或日级 | 训练和验证期 | CSV / 工单导出 | P1 | 校准与不确定性 | 时间、位置和状态可关联；严重度分级一致 | 低/中/高堵塞集合；不反推单一历史状态
H-13 | 二维地形 | 工程 DTM、垂直基准和精度报告 | 高程栅格、CRS、垂直基准、日期、RMSE、空洞/水体处理 | 控制地表流路、低洼区和积水深度 | 客户 5 m DTM 已获得 | 部分满足 | 客户正式 DTM 元数据和质量报告 | 5 m 全域；重点区可更高分辨率 | 静态；重大建设后更新 | 现状及关键历史版本 | Cloud Optimized GeoTIFF + 报告 | P0 | 二维模型 | 水平/垂直基准明确；与实测控制点核验；异常台阶和空洞处理可追溯 | 继续使用 5 m DTM，但将垂直不确定性写入结果边界
H-14 | 二维微地形 | 道路、路缘、中央隔离带、墙体、建筑、桥涵和地形断裂线 | 线/面几何、高程、通透性、有效期 | 表达城市微地形阻水和导流 | 局部设施背景，未形成完整工程微地形 | 不满足 | LiDAR/DSM、道路和建筑 BIM/GIS、竣工测量 | 重点区 0.5—2 m；全域 2—5 m | 静态；建设后更新 | 现状及历史关键时点 | GeoTIFF / GeoPackage / LAS/LAZ | P0 | 二维精细化 | 关键阻水结构完整；桥涵和通道不被错误封堵；版本时间明确 | 在 5 m DTM 上使用障碍物参数化，限制道路级结论
H-15 | 产流参数 | 土地利用、不透水率和直接连接不透水区 | landuse、impervious_pct、DCIA、depression_storage | 决定产流量和入流速度 | 未获得权威本地参数 | 不满足 | 规划/遥感土地覆盖与校准成果 | 地块或 5—30 m | 年度或建设变更 | 训练和预测期 | GeoTIFF / GIS | P0 | 水文校准 | 分类一致；不透水率在合理范围；与汇水区面积守恒 | 采用公开土地覆盖和参数区间
H-16 | 产流参数 | 土壤、下渗、地下水和前期湿润状态 | 土壤类型、Ksat、吸力、含水量、地下水位、前期雨量 | 控制渗透损失和初始产流条件 | 仅有公开再分析代理 | 不满足 | 本地土壤/地勘、监测和校准参数 | 土壤单元/地块 | 静态 + 事件前小时/日级 | 历史事件和现状 | GIS + CSV | P1 | 水文校准 | 参数来源明确；事件前状态可追溯；与土地覆盖一致 | ERA5-Land/情景成员作为代理
H-17 | 二维参数 | 地表糙率和渗透分区 | Manning n、渗透参数、建筑/道路/沙地分类 | 影响二维流速、扩散和退水 | 当前采用类型化参数 | 部分满足 | 本地地表分类和校准参数 | 5—30 m 或模型单元 | 年度或变更时 | 现状 | GeoTIFF / GIS | P1 | 二维校准 | 参数范围有文献/实测依据；分类无缝覆盖 | 多组糙率情景敏感性
H-18 | 汇水区 | 子汇水区边界、面积、坡度、宽度和排水去向 | subcatchment_id、area、slope、width、outlet、imperviousness | 将降雨转为节点/雨水口入流 | 当前主要为自动/诊断性划分 | 部分满足 | 客户批准汇水分区、道路排水分区和设计模型 | 子汇水区级 | 静态；开发后更新 | 现状及历史版本 | GIS + CSV | P0 | 水文校准 | 面积无重叠/空洞；出口唯一；与排水设施逻辑一致 | 基于 DTM 和管网自动划分并人工复核重点区
H-19 | 一二维耦合 | 进水口/节点与二维单元映射及交换参数 | node_id、cell_id、交换标高、有效面积、正反向系数、质量门 | 控制地表入流、节点溢流和回灌 | 已有算法映射和守恒回执 | 部分满足 | 客户设施结构与重点区现场核验 | 设施级 ↔ 网格级 | 静态；地形/设施变更后更新 | 现状 | CSV / Parquet / JSONL | P0 | 一二维耦合 | 映射唯一或规则明确；交换标高合理；质量守恒误差达标 | 使用自动映射但保留人工抽查和不确定性标记
H-20 | 降雨 forcing | 本地雨量站质控时序 | station_id、坐标、累计间隔、雨量、质量码、维护/缺测 | 约束总雨量和时间雨型 | NOAA ISD 三站公开数据 | 代理满足 | NCM/客户高密度雨量站历史数据 | 城市及上游流域多站 | 1—10 分钟优选，≤15 分钟可接受 | 至少 10 年；重点事件完整 | CSV / NetCDF | P0 | 事件复盘与校准 | 时间统一 UTC；累计间隔明确；质控和缺测标记完整 | 使用 NOAA ISD/公开数据并扩大不确定性
H-21 | 降雨 forcing | 天气雷达 QPE/QPF | 栅格雨量、时间、质量标识、遮挡、Z-R/偏差订正 | 恢复城市内部空间雨型和移动风暴 | 未获得；公开卫星/ERA5 仅做代理 | 不满足 | NCM 历史雷达 QPE，最好经雨量站订正 | 0.5—2 km，越细越好 | 5—15 分钟 | 至少覆盖校准、盲测和极端事件 | NetCDF / GeoTIFF / HDF5 | P0 | 事件复盘与校准 | 覆盖完整；单位和累计方式明确；有站点偏差评估 | IMERG/H SAF/ERA5 多源 forcing 集合
H-22 | 设计降雨 | 本地 IDF、设计暴雨和时程分配 | 重现期、历时、总量、雨型、气候增幅、适用区域 | 规划设计和标准情景模拟 | 已有诊断性重现期雨量 | 部分满足 | 客户批准的设计标准/NCM IDF | 分区或城市级 | 设计时程 5—15 分钟 | 当前标准版本 | PDF + CSV | P1 | 规划情景 | 重现期和历时完整；来源和批准版本明确 | 保留诊断情景，不表述为客户批准设计值
H-23 | 海岸边界 | 出水口潮位实测时序 | station/outfall_id、timestamp、water_level、vertical_datum、quality | 模拟潮位顶托和外排能力变化 | 未获得 | 不满足 | 客户/港口/潮位站实测 | 靠近主要出水口；必要时空间插值 | 5—15 分钟优选，≤1 小时可接受 | 重点历史事件及长期统计 | CSV / NetCDF | P0 | 沿海边界校准 | 与模型垂直基准一致；缺测和仪器状态可追溯 | FES2022 天文潮代理并设置偏差区间
H-24 | 海岸边界 | 风暴增水、波浪和局地回水 | 海面高度异常、风暴增水、波浪 setup、出水口回水 | 解释极端事件非天文边界 | 未获得 | 不满足 | 近岸监测/海洋模式/事件分析 | 近岸和出水口 | 15 分钟—1 小时 | 极端事件 | NetCDF / CSV | P1 | 极端事件 | 与潮位分量可区分；基准一致；事件窗口完整 | Copernicus Marine 等粗尺度代理 + 情景集合
H-25 | 运行时序 | 泵站 SCADA 和启停/流量时序 | timestamp、pump_id、on/off、speed、flow、head、water_level、alarm | 复原实际排水动作和有效能力 | 未获得 | 不满足 | 客户 SCADA/ historian | 机组级 | 1—5 分钟优选，≤15 分钟可接受 | 至少覆盖校准、盲测和 2024 事件 | CSV / Parquet / PI 导出 | P0 | 事件校准与 GWM | 时钟同步；设备映射完整；状态、流量和告警一致 | 高/中/低可用率集合，不伪造单场历史动作
H-26 | 运行时序 | 闸门、调蓄和应急排水操作日志 | 动作时间、开度/设定值、移动泵、抽排位置、持续时间 | 解释人为调度对积水过程的影响 | 未获得 | 不满足 | SCADA、值班日志和应急记录 | 设施/行动级 | 分钟—事件级 | 重点历史事件 | CSV / 日志结构化表 | P1 | 事件复盘 | 操作可定位、可计时、可关联事件；人工记录需质量等级 | 作为潜变量/干预情景
H-27 | 初始条件 | 事件前管网水位、调蓄水位、土壤湿度和前期雨量 | timestamp、node/storage_id、level、soil_moisture、antecedent_rain | 设置事件初始状态 | 公开再分析与默认初始状态 | 代理满足 | 客户传感器和运行记录 | 节点/设施/栅格 | 事件前 24—72 小时 | 所有校准和验证事件 | CSV / NetCDF | P1 | 校准 | 事件开始前连续；无突跳；与同一基准和时间轴对齐 | 干燥/一般/偏湿三成员
H-28 | 校准观测 | 管网水位、流量和溢流监测 | sensor_id、asset_id、timestamp、level/flow/overflow、quality | 校准一维水力过程和溢流 | 未获得 | 不满足 | 固定/临时传感器、流量计、监测井 | 重点子网多点 | 1—5 分钟优选，≤15 分钟可接受 | 多场不同强度事件 | CSV / Parquet | P0 | 工程校准 | 传感器位置和高程已测；漂移/缺测标识；事件覆盖完整 | 只能用质量守恒和间接积水证据约束
H-29 | 校准观测 | 地表积水深度、范围、峰值和退水过程 | obs_id、geometry、timestamp、depth、method、confidence、photo/reference | 校准二维水深、范围和时间过程 | 2024 Sentinel-2 范围代理 | 代理满足 | 水尺/摄像头/道路传感器/无人机/调查点 | 重点积水点 + 面状范围 | 5—15 分钟或明确观测时刻 | 多场事件，含独立盲测 | CSV + GIS + 影像 | P0 | 二维校准与验证 | 坐标、时间、基准、观测方法和置信度完整；永久水体区分 | 遥感新增水面 + 众包/道路封闭作为弱监督
H-30 | 事件证据 | 道路封闭、应急响应、投诉和现场报告 | 时间、位置、事件类型、严重度、来源、处置 | 补充积水发生和影响证据 | 未系统获得 | 不满足 | 警方/交通/市政/应急管理记录 | 道路段/点位 | 事件级 | 历史重点事件 | CSV + GIS + 文档索引 | P1 | 验证与影响 | 去重；时间和位置可解析；来源等级明确 | 作为弱标签，不直接转换为水深
H-31 | 事件集 | 多场校准事件包 | 降雨、边界、运行、初始状态、观测、网络版本、DTM 版本 | 联合校准水文、水力和二维参数 | 26 场公开 forcing + 物理标签，但权威观测不足 | 部分满足 | 客户打包的完整历史事件 | 全市或重点子网 | 统一 UTC；按事件组织 | 建议至少 5—10 场 | 事件目录 + 清单 + 文件包 | P0 | 工程校准 | 每场关键输入和观测完整；来源等级清楚；无时间错位 | 研究型校准，明确数据等级和不可辨识参数
H-32 | 事件集 | 独立盲测/验收事件包 | 同 H-31，但在校准期间冻结不可见 | 检验泛化和工程准入 | 2 场物理标签盲测 + 1 场遥感外部留出 | 部分满足 | 客户独立事件，含现场观测 | 全市或重点区 | 统一 UTC | 至少 2—3 场，含极端事件 | 受控事件包 | P0 | 验收 | 事件拆分冻结；阈值预先声明；不参与参数选择 | 保留现有留出，但结论限定为研究型证据
H-33 | 数据治理 | 坐标、垂直基准、单位、时区和代码域 | CRS、vertical_datum、unit、timezone、domain、null_code | 保证多源数据可对齐和可审计 | 水平 CRS 较清楚；垂直与单位仍有缺口 | 部分满足 | 客户数据标准和字段字典 | 全项目 | 静态治理项 | 全周期 | PDF / XLSX / machine-readable JSON | P0 | 所有阶段 | 单一批准版本；无歧义单位；UTC 与本地时间转换规则明确 | 建立项目临时标准并逐项记录假设
H-34 | 数据治理 | 数据版本、校验和、责任人和批准状态 | dataset_id、version、valid_time、received_time、sha256、owner、approval | 支持可重复计算、审计和回滚 | 已有部分本地回执 | 部分满足 | 客户数据交付台账和变更流程 | 数据集级 | 每次交付 | 全周期 | XLSX / JSON manifest | P0 | 所有阶段 | 每个入模数据有版本、哈希、有效期和批准人 | 继续使用内部 manifest，但不代替客户批准

## 02_字段模板
数据表 | 字段名 | 中文名称 | 类型 | 单位/坐标 | 必填 | 示例 | 校验规则 | 说明
event_catalog | event_id | 事件唯一标识 | string | - | 是 | AD-2024-04-15 | 全局唯一，不随处理版本改变 | 关联降雨、边界、运行、观测和标签
event_catalog | start_utc | 事件开始时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:00:00Z | ISO 8601 | 禁止仅提供本地时间而无时区
event_catalog | end_utc | 事件结束时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-17T00:00:00Z | 大于 start_utc | 事件窗口定义
event_catalog | network_version_id | 管网版本 | string | - | 是 | network-2024Q2-v1 | 必须存在于版本表 | 防止历史配对错误
event_catalog | split | 实验拆分 | enum | - | 是 | external_holdout | train/validation/blind_test/external_holdout | 冻结后不得随意修改
rain_gauge | station_id | 雨量站标识 | string | - | 是 | RG-001 | 与站点元数据一致
rain_gauge | timestamp_utc | 观测时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | 单调、无重复
rain_gauge | interval_minutes | 累计间隔 | integer | min | 是 | 5 | >0 | 明确瞬时/累计定义
rain_gauge | rainfall_mm | 间隔雨量 | float | mm | 是 | 3.2 | >=0；极值需质量标记 | 不得混用 mm/h
rain_gauge | quality_code | 质量码 | enum | - | 是 | validated | validated/suspect/missing/estimated | 估算值不可伪装实测
radar_qpe | raster_uri | 栅格文件 | URI | - | 是 | qpe_20240415T1205Z.tif | 文件存在且哈希一致 | 建议 COG/NetCDF
radar_qpe | valid_time_utc | 有效时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | ISO 8601
radar_qpe | accumulation_minutes | 累计间隔 | integer | min | 是 | 5 | >0
radar_qpe | unit | 单位 | enum | - | 是 | mm | mm 或 mm/h，必须明确
radar_qpe | bias_correction_id | 偏差订正版本 | string | - | 否 | bc-2024-v2 | 只能用训练期拟合
network_pipe | asset_id | 管段 ID | string | - | 是 | PIPE-10001 | 全局唯一
network_pipe | from_node_id | 上游节点 | string | - | 是 | NODE-01 | 必须存在
network_pipe | to_node_id | 下游节点 | string | - | 是 | NODE-02 | 必须存在且不得与 from 相同
network_pipe | shape_code | 断面类型 | enum | - | 是 | CIRCULAR | 代码域批准
network_pipe | diameter_mm | 直径 | float | mm | 条件必填 | 600 | >0 | 非圆形用宽高字段
network_pipe | upstream_invert_m | 上游管底高程 | float | m | 是 | 2.315 | 与垂直基准一致 | 不得使用无说明派生值
network_pipe | downstream_invert_m | 下游管底高程 | float | m | 是 | 2.102 | 与垂直基准一致
network_pipe | manning_n | 糙率 | float | s/m^(1/3) | 是 | 0.013 | 在批准范围内 | 注明来源
network_pipe | valid_from | 生效时间 | date | - | 是 | 2023-06-01 | 小于 valid_to | 历史版本关键字段
network_pipe | valid_to | 失效时间 | date/null | - | 否 |  | 空表示仍有效
network_node | node_id | 节点 ID | string | - | 是 | NODE-01 | 全局唯一
network_node | rim_elevation_m | 盖板/地面高程 | float | m | 是 | 4.210 | 与垂直基准一致
network_node | invert_elevation_m | 井底高程 | float | m | 是 | 2.100 | 应小于 rim
network_node | elevation_source | 高程来源 | enum | - | 是 | surveyed | surveyed/as_built/derived/unknown | derived 必须保留公式
pump_asset | pump_id | 泵机组 ID | string | - | 是 | PUMP-01-A | 与 SCADA 标签映射
pump_asset | curve_id | 泵曲线 ID | string | - | 是 | PC-01 | 曲线表中存在
pump_asset | start_level_m | 启泵水位 | float | m | 是 | 1.8 | 基准一致
pump_asset | stop_level_m | 停泵水位 | float | m | 是 | 1.2 | 通常小于 start_level
pump_scada | timestamp_utc | 时刻 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | ISO 8601
pump_scada | pump_id | 泵 ID | string | - | 是 | PUMP-01-A | 必须存在于泵台账
pump_scada | state | 启停状态 | enum | - | 是 | ON | ON/OFF/FAULT/UNKNOWN
pump_scada | flow_m3s | 实际流量 | float | m3/s | 优选 | 1.25 | >=0；与状态逻辑一致
pump_scada | upstream_level_m | 上游水位 | float | m | 优选 | 1.92 | 基准一致
pump_scada | alarm_code | 告警 | string | - | 否 | OVERLOAD | 代码域说明
outfall_boundary | outfall_id | 出水口 ID | string | - | 是 | OF-001 | 必须存在于管网
outfall_boundary | timestamp_utc | 时刻 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:05:00Z | ISO 8601
outfall_boundary | water_level_m | 边界水位 | float | m | 是 | 0.83 | 基准一致
outfall_boundary | tide_component_m | 天文潮分量 | float | m | 否 | 0.72 | 可与总水位核对
outfall_boundary | gate_state | 闸门/止回状态 | enum | - | 否 | OPEN | OPEN/CLOSED/PARTIAL/UNKNOWN
flood_observation | obs_id | 观测 ID | string | - | 是 | FO-202404-0001 | 全局唯一
flood_observation | event_id | 事件 ID | string | - | 是 | AD-2024-04-15 | 事件目录中存在
flood_observation | timestamp_utc | 观测时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-16T01:20:00Z | 明确时刻或时间区间
flood_observation | geometry | 位置/范围 | geometry | EPSG:32640 | 是 | POINT(...) / POLYGON(...) | 几何有效
flood_observation | depth_m | 水深 | float/null | m | 条件必填 | 0.35 | >=0；范围观测可为空
flood_observation | observation_method | 观测方法 | enum | - | 是 | road_sensor | survey/gauge/camera/UAV/satellite/report
flood_observation | uncertainty_m | 水深不确定性 | float/null | m | 建议 | 0.05 | >=0 | 范围证据可用 confidence 代替
flood_observation | confidence | 置信度 | float | 0-1 | 是 | 0.9 | 0—1
network_change | change_id | 变更 ID | string | - | 是 | CHG-2024-010 | 全局唯一
network_change | asset_id | 资产 ID | string | - | 是 | PIPE-10001 | 资产存在
network_change | effective_utc | 生效时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-02-01T00:00:00Z | 不得晚于记录时间而无说明
network_change | change_type | 变更类型 | enum | - | 是 | capacity_upgrade | create/retire/repair/upgrade/attribute_fix
network_change | old_value_json | 变更前属性 | JSON | - | 否 | {"diameter_mm":600} | 合法 JSON
network_change | new_value_json | 变更后属性 | JSON | - | 是 | {"diameter_mm":900} | 合法 JSON
model_label | run_id | 物理运行 ID | string | - | 是 | RUN-20240415-v3 | 全局唯一
model_label | event_id | 事件 ID | string | - | 是 | AD-2024-04-15 | 事件存在
model_label | timestamp_utc | 标签时间 | datetime UTC | UTC | 是 | 2024-04-15T12:10:00Z | 统一时间步
model_label | cell_id | 二维单元 ID | string | - | 是 | CELL-000001 | 网格版本中存在
model_label | depth_m | 水深 | float | m | 是 | 0.12 | >=0；异常上限检查
model_label | velocity_ms | 流速 | float | m/s | 否 | 0.35 | >=0
model_label | quality_passed | 质量门 | boolean | - | 是 | TRUE | 仅 TRUE 默认进入训练
model_label | solver_version | 求解器版本 | string | - | 是 | SWMM5.2.4+ANUGA-v1 | 版本可复现

## 03_质量规则
规则编号 | 检查域 | 验收规则 | 建议阈值 | 失败处理
Q-01 | 空间参考 | 所有 GIS/栅格声明 CRS；模型主平面坐标统一 EPSG:32640 | 100% 数据集 | 拒收或隔离
Q-02 | 垂直基准 | 所有高程/水位声明相同垂直基准、单位和转换方法 | P0 数据 100% | 不得进入工程校准
Q-03 | 时间 | 动态数据使用 ISO 8601 UTC；明确采样/累计间隔和时钟来源 | 100% 动态表 | 拒收或修复
Q-04 | 唯一标识 | 资产、事件、运行、观测 ID 唯一且跨表可关联 | 重复数为 0 | 拒收
Q-05 | 完整性 | P0 必填字段非空；缺失使用显式 null 和质量码，不得以 0 代替 | 关键字段 ≥99%；例外有说明 | 隔离异常记录
Q-06 | 管网拓扑 | 入模管段两端可解析；未解释孤立、重复和方向冲突为 0 | 重点子网 100% | 不进入工程模型
Q-07 | 高程逻辑 | 节点 rim > invert；管段坡度/倒坡异常有工程解释 | 异常全部闭环 | 隔离或复测
Q-08 | 降雨 | 雨量非负；累计定义一致；雷达/站点偏差和缺测已标记 | 事件覆盖率按协议达标 | 降级为代理等级
Q-09 | SCADA | 设备标签映射、启停、流量和水位逻辑一致；时钟同步 | 关键泵站事件覆盖 ≥95% | 使用潜变量情景
Q-10 | 积水观测 | 观测包含位置、时间、方法、置信度/误差；永久水体和云无效区处理 | 有效样本 100% 有质量元数据 | 仅作弱证据
Q-11 | 物理标签 | 运行稳定、质量守恒和回执通过；输入/代码/参数哈希可追溯 | 训练标签 100% | 禁止进入正式训练
Q-12 | 防泄漏 | 外部留出和盲测事件不参与参数、阈值和观测算子选择 | 违规数为 0 | 模型版本作废
Q-13 | 版本治理 | 每次交付具有 dataset_id、版本、有效期、接收时间、哈希、责任人和批准状态 | 100% 入模数据 | 不得进入受控基线
Q-14 | 隐私与许可 | 客户私有数据不进入公开仓库；公开数据保留许可和来源 | 违规数为 0 | 停止发布/交付

## 04_P0交付清单
编号 | 交付项 | 服务模型 | 优先级 | 责任方 | 预期价值 | 对应需求
D-01 | 确认 GDB 数据字典、单位、代码域、快照时间和责任方 | 一二维 + GWM | P0 | 客户资产/GIS 团队 | 解除管网语义和单位风险 | 02_一二维模型需求 H-01/H-03/H-33
D-02 | 确认水平/垂直基准、5 m DTM 生产日期和精度报告 | 一二维 + GWM | P0 | 客户测绘/GIS 团队 | 使管网高程、DTM、潮位和积水深度可统一 | H-04/H-13/H-33
D-03 | 提供重点建模区实测管底、井底、盖板高程和批准拓扑 | 一二维 | P0 | 客户排水资产团队 | 完成工程级坡度、回水和溢流计算 | H-02/H-04/H-05
D-04 | 提供雨水口/格栅结构、捕获曲线和堵塞维护资料 | 一二维 + GWM | P0 | 客户排水运维团队 | 提高地表—管网交换真实性 | H-06/H-12/H-19
D-05 | 提供本地雨量站和 NCM 雷达 QPE，优先覆盖 2024-04-15—17 | 一二维 + GWM | P0 | 客户/NCM | 替代粗分辨率公开 forcing，恢复空间雨型 | H-20/H-21/G-07
D-06 | 提供出水口实测潮位/水位、风暴增水和闸门状态 | 一二维 + GWM | P0 | 客户海岸/排水运维团队 | 校准沿海回水和外排能力 | H-23/H-24/G-09
D-07 | 提供泵曲线、启停规则和 2024 事件 SCADA/流量/告警 | 一二维 + GWM | P0 | 客户泵站/SCADA 团队 | 恢复真实强排能力与动作状态 | H-08/H-25/G-11
D-08 | 提供管网水位/流量监测和地表积水深度/时间过程 | 一二维 + GWM | P0 | 客户监测/应急团队 | 完成水深、峰值和退水过程校准 | H-28/H-29/G-17/G-18
D-09 | 冻结至少 2—3 场独立验收事件及其完整事件包 | 一二维 + GWM | P0 | 客户项目管理/技术评审 | 形成不参与调参的工程验收证据 | H-32/G-24
D-10 | 提供 2021—2025 年及关键早期年份的历史管网快照/变更台账 | GWM | P0 | 客户资产管理团队 | 避免用现状网络错误配对历史事件 | H-11/G-02

## 05_泵站输入示例
数据表 | 必备字段 | 作用 | 必填级别 | 建议格式
pump_asset | pump_id / station_id / link_id / curve_id / valid_from / valid_to | 静态资产与模型对象映射 | 必须 | CSV / Parquet / GDB + 数据字典
pump_curve | curve_id / x / y / unit / curve_type | Q-H 或其他性能曲线点 | 必须 | CSV / 曲线文件 / 设备报告
pump_control | pump_id / condition / threshold / action / delay / priority | 启停、延迟、故障和备用规则 | 工程模型必需 | CSV / JSON / 控制逻辑说明
pump_scada | timestamp_utc / pump_id / state / speed / flow_m3s / head_m / level / alarm / quality_code | 历史实际动作与能力 | 校准事件必需 | CSV / Parquet / PI 导出
mobile_pump_action | event_id / timestamp_utc / location / capacity_m3s / head_m / duration_s / status | 移动泵应急情景，不是默认管网输入 | 情景分析时 | CSV / JSON